PVC双壁波纹管技术标准

- 通信管道用PVC管的主要技术要求和指标

- PVC管的物理、机械和电气特性

- PVC管的规格

PVC管的规格应符合表1的规定。

表1

| 规格 | 外径（mm） |  | 壁厚（mm） |  | 椭圆度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标称值 | 允许偏差 | 标称值 | 允许偏差 |  |
| Φ110mm | 110 | -0.0，±0.4 | 3.5 | -0.1，+0.2 | ≤3% |

- 管材连接承口结构尺寸：

表2

| 标称直径（mm） | 最大外径（mm） | 最小内径（mm） | 弹性密封圈连接 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 最小承口平均内径（mm） | 最小承口深度（mm） | 密封圈深度 （mm） |
| 110/100 | 110.4 | 97 | 110.5 | 60 | 40 |

- 材料：硬聚氯乙烯（PVC—V）为主要材料，结构为内壁光滑、外壁波纹的双壁波纹直管。

- 外观及气闭

- PVC管的外观：PVC管外壁及内壁必须光滑、平整、清洁，不得有任何气泡、裂口、杂质、分解变色线等各种缺陷。

- PVC管的端面应平滑，并与轴向垂直。波纹管的波形应均匀一致，不应出现短缺波纹。

- 双壁波纹管的内外壁应紧密熔结，不应出现脱开现象。

- 冷缩：PVC管从110℃冷却到20℃，其长度变化应≤3%；生产厂商应提供产品从70℃冷却到0℃时的PVC管长度变化率。测试方法：GB/T6671.2-86

- 最大牵引负载及最小弯曲半径：

PVC管的最大牵引负载及最小弯曲半径应符合表3的规定。

表2 PVC管的最大牵引负载及最小弯曲半径

表3

| 序号 | PVC管的规格 | 最大牵引负载（N） | 最小弯曲半径（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| １ | Φ110mm | ≥8000 | 5000 |

测试方法：最大牵引负载参考GB/T1040-92；最小弯曲半径参考GB5565-94。

- 抗冲击性

选取10根长50±2mm试样，置于0℃温度下至少2h，锤重1kg，落锤高度1m，试样在同一点冲击3次保证90%不破裂。

- 抗侧压强度

试样长度50±2mm，在1500N／100mm压力下，扁径不小于PVC管外径的70％，卸荷后检测能恢复到PVC管原外径的90％以上，PVC管无裂纹。

- 扁平试验

从三根管材上各取长为500±2mm的试样一个，将试样水平放置在试验机的上下平行压板间，以10±5mm/min的速度压缩试样，压至试样原外径的50%时立即卸荷，用肉眼检查三个试样均无裂缝，不分层为合格。

- 环刚度

环刚度：≥10kN/m2

- 摩擦系数：

干放≤0.363

施加膨润土≤0.155；

注：摩擦系数是指管材内壁与低密度护套电缆之间穿放时的摩擦系数。

- 供货规格要求

- PVC管长度与偏差

- PVC管 长度一般应≥6m。

- PVC管长度的负偏差为0，正偏差不计入总长度。

- 颜色

白色或乳黄色（可由招标指定），色泽应均匀一致，PVC管的颜色应鲜明、不退色。

- PVC管外壁上应以1m间隔印出以下内容：

A、福建广电

B、型号 生产日期 厂家

C、报障电话 96311

以上各项标志必须是清晰、永久地（在PVC管寿命期内）印制在PVC管外壁的全长上，尺码精度应优于每1m±0.01m。

- 标签

PVC管供货时，应附有一张制造标签，内容包括生产厂名称与联系地址、项目、产品名称、规格、颜色、生产日期、盘号、产品长度、生产组别、检验人员代号、产品标准号等。

- 5.  管堵

- PVC管供货时，每100米波纹管至少配备四个黑色配套管堵，管堵随每批次波纹管物流同批到达指定地。

- 其它要求

- 在PVC双壁波纹管技术标准中未提及的要求必须符合GB/T 18477.1埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统第一部分：双壁波纹管材。