PVC电工套管技术规范

一、材料：硬聚氯乙烯（PVC—V）为主要材料，结构为内外壁光滑硬质中型套管。

| 公称尺寸 mm | 外径（d2） mm | 极限偏差 mm | 最小内径（d1） | 硬质套管最小壁厚 mm | 套管长度 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 16 | 0-0.3 | 13 | 1.2 | 可根据运输及工程要求而定 |
| 25 | 25 | 0-0.4 | 21.5 | 1.5 |  |

二、套管规格尺寸：

三、技术要求：

1、颜色：管材的颜色为白色，色泽应均匀一致。

2、外观：

- 管壁不允许有气泡、裂口、分解变色线及明显的杂质。

- 套管的内壁应光滑。

c. 套管的内外壁应紧密熔结，不应出现脱开现象。

物理力学性能：

| 项目 |  | 技术指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 抗压性能 % |  | 载荷1min时 Dr≤25% | JG/3050—1998：6.3.5 |
|  |  | 卸荷1min时 Dr≤10% |  |
| 冲击性能（60。C×240h、-5。C×2h） |  | 10/12 不坏、不裂 | JG/3050—1998：6.5.2 |
| 弯曲性能 | 常温 | ≥6.3 | JG/3050—1998：6.6.2 |
|  | -5。C×2h | 无可见裂纹 |  |
| 弯扁性能（60。C×24h） |  | 量规自重通过 | JG/3050—1998：6.7.2 |
| 跌落性能（-20。C×1.5m） |  | 无震裂、破碎 | JG/3050—1998：6.8.2 |
| 耐热性能（60。C×1 h）Di, mm |  | ≤2 | JG/3050—1998：6.9.2 |
| 阻燃性能 | 自熄时间te, S | ≤30 | JG/3050—1998：6.10.2 |
|  | 氧指数 OI，% | ≥32 | GB/T2406 GB50222 |
| 电气性能 | 绝缘强度 | 不击穿 | JG/3050—1998：6.11.2 |
|  | 绝缘电阻MΩ | ≥100 |  |

四、管材其它技术指标应达到国家建筑工业行业标准GJ/T3050-1998《建筑用绝缘电工套管机配件规范》要求。