| 玉柴100KW柴油发电机组技术规格参数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 机组型号：OY-W100GF |  | 稳态电压调整率（%）：≤±0.5 |  |  |
| 额定功率：100Kw |  | 电压波动率（%）：≤±0.5 |  |  |
| 额定功率因数：COSΦ=0.8（滞后） |  | 瞬态电压调整率（%）：＋20～－15 |  |  |
| 额定输出电压：400V/230V |  | 负荷突变电压稳定时间（s）：≤2 |  |  |
| 额定电流：180A |  | 稳态频率调整率（%）：≤±1 |  |  |
| 额定频率：50Hz |  | 频率波动率（%）：≤±2 |  |  |
| 额定转速：1500rpm |  | 瞬态频率调整率（%）：＋10～－7 |  |  |
| 启动方式：电启动 |  | 负荷突变频率稳定时间（S）：≤3 |  |  |
| 静音箱尺寸：2800×1240×1660L×W×Hmm） |  | 机组重量： 2000kg |  |  |
| 静音箱材质： |  | 钢板 |  |  |
| 噪音： |  | 7米之外75DB |  |  |
| 电缆规格： |  | 3*50+1*25（太阳） |  |  |
| 线盘： |  | 定制 |  |  |
| 100KW柴油发电机组配置方案 |  |  |  |  |
| 柴油机 （广西玉柴） | 型号 |  | YC6B180L-D20 |  |
|  | 功率 |  | 132KW |  |
|  | 汽缸数 |  | 六缸 |  |
|  | 缸径*行程（mm) |  | 108*125 |  |
|  | 型式 |  | 直列、水冷、四冲程 |  |
|  | 进气方式 |  | 涡轮增压 |  |
|  | 燃烧方式 |  | 直喷燃烧室 |  |
|  | 活塞总排量（L) |  | 7.252L |  |
|  | 机油容量(L) |  | 21L |  |
|  | 最低燃油消耗率（g/kw.h) |  | 192g/kw.h |  |
|  | 冷却方式 |  | 闭式水冷 |  |
|  | 启动方式 |  | 电启动 |  |
|  | 润滑方式 |  | 压力与飞溅润滑 |  |
| 发电机 （上海斯坦福） | 型号 |  | LCW-100-4 |  |
|  | 额定功率 |  | 100KW |  |
|  | 额定电流 |  | 180A |  |
|  | 额定电压 |  | 400/230V |  |
|  | 频率 |  | 50HZ |  |
|  | 转速 |  | 1500rpm |  |
|  | 功率因数 |  | 0.8 |  |
|  | 相数 |  | 三相四线 |  |