- 比选文件

项目名称：秀屿黄瓜村户外一体化机柜采购项目

采购人：福建广电网络集团股份有限公司莆田分公司

- 二零二零年 四 月

第一部分比选邀请

福建广电网络集团股份有限公司莆田分公司对 秀屿黄瓜村户外一体化机柜采购项目的下述内容进行比选采购。现欢迎国内合格报价人对该比选货物及服务进行密封报价。

1.凡愿意参加比选的报价人请于2020年 4月 14日起至2020年4 月 20日止，每天上午8:30～11:30，下午3:00～5:30，联系采购人电话报名。

2.报价文件应在2020年4月 21日上午9:00（北京时间）前按下述地址送至福建省莆田市东圳西路96号，逾期收到或不符合规定的报价文件恕不接受。

3.凡对本次比选提出疑问，请在开标日之 4 天前, 以信函或书面澄清原件扫描件（原件扫描件发送至招标人电子邮箱）的形式与招标人联系。

采购单位：福建广电网络集团股份有限公司莆田分公司，联系办法：

联系人：苏琳琳    电话：158-6000-6768

地址：福建省莆田市东圳西路96号

第二部分  报价人须知

| 1 | 基本资格标准： （1）报价人应是具备独立法人资格，并有能力提供询价货物及服务的国内企业 (报价人应在报价文件中提供合格有效的企业法人营业执照副本和税务登记证复印件，或三证合一的营业执照副本复印件,并加盖报价人单位公章)。 （2）本项目不接受联合体报价。 |
| --- | --- |
| 2 | 报价文件递交至：福建广电网络集团股份有限公司莆田分公司 地 址：福建省莆田市东圳西路96号（可邮寄）； 接收人：苏琳琳 158-6000-6768； 报价截止时间：2020年4 月 21 日上午9:00（北京时间） |
| 3 | 评审标准和方法：评审委员会对通过资格响应性审查以及相关设备采购完全满足技术参数的各报价人，按报价总价从低到高的顺序排列，报价总价最低的报价人将被推荐为第一中选候选人，其余候选人按报价总价从低到高的顺序依次排序。若有相同的最低报价总价，则企业注册资金多的报价人将被排序在前；若报价总价和企业注册资金仍相同，则由评审委员会全员记名投票表决，得票超过半数的将被排序在前。 |
| 4 | 项目咨询及其他 报价人为了解更多的项目基础资料和背景，可以与本项目的业主进行项目咨询和交流，避免在报价时因理解不清而影响今后项目的实施。 联系人： 洪青腾 ，联系电话： 18650282559 |
| 5 | 最高限价： 本项目最高限价为： 3万元人民币 。 报价人应根据询价文件要求，结合自身实际情况，对本项目相应合同包进行报价。若报价人相应合同包的报价总价高于该合同包的最高限价，则该报价人相应合同包的报价文件将被视为未实质性响应询价文件要求，其报价文件将被拒绝。 |
| 6 | 应提交的材料： 1）营业执照复印件（加盖公章）；2）项目详细报价（加盖公章）；3）公司相关资质文件证明复印件；4）所提交的材料每页都需加盖公章、装订、密封，密封处应明显标记有“秀屿黄瓜村户外一体化机柜项目询价函”字样。否则视为未响应比选文件要求，其投标文件将被拒绝。 |

第三部分  询价内容及要求

一、技术规格和要求

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位（份） | 配置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柜体-电源柜 | 1 | 台 | 1、柜体尺寸：H*W*D=2100*900*900mm； 2、机柜类型:可前后开门； 3、机柜材质：双层结构材质；隔层EPS材料，外壳钢板能适应海岛环境，涂装重度工业防腐防锈防盐碱专用漆（例如氟碳金属漆，耐盐碱气候环境防锈），密封处有密封胶条，适配海岛环境 4、IP55以上防水等级 5、进线方式：下进下出 6、顶板防雨罩有倾斜角，可迅速排水， 7、标配可放置8节12V 100AH铅酸蓄电池层板 | 同等总价下外层采用不锈钢板优先选用 |
| 2 | 柜体-设备柜 | 1 | 台 | 1、柜体尺寸：H*W*D=2100*900*900mm；内部深度≥750MM 2、机柜类型:可前后开门； 3、机柜材质：双层结构材质；隔层EPS材料，外壳钢板能适应海岛环境，重度工业防腐防锈防潮，密封处有密封胶条，适配海岛环境 4、IP55以上防水等级 5、进线方式：下进下出 6、顶板防雨罩有倾斜角，可迅速排水， 7、机柜内尺寸：整体≥40U标准19英寸宽度的安装空间 | 同等总价下外层采用不锈钢板优先选用 |
| 3 | 交流输入防雷 | 1 | 套 | 防雷+防雷空开≥40KA，含≥25平方毫米接地线 |  |
| 4 | 机架式UPS | 1 | 个 | 机架式在线高频机，双转换设计，有效隔离电网冲击，额定功率≥3KVA/2.4KW，电池电压96V，能长时间输出功率大于2100W，输出功率因素≥0.8，宽幅输入电压（110V-300V自适应），含外接电池接口机内不含电池，标配外接发电机接口，充电电流可调 |  |
| 5 | 交流配电单元 | 1 | 套 | 19英寸机架式安装，输入电源:220VAC，UPS交流输出16A/1P*6，含配电线缆，配电单元预留直流配电单元 |  |
| 6 | 油机接口模块 | 1 | 套 | 63A-6H/单相，含单相线缆，含电源机械切换互锁开关，含防水航空接口。 |  |
| 7 | 空调+应急风扇 | 2 | 个 | 1、制冷量：1500W，带RS485通信，远程控制空调启动与关闭，以满足不同的应用需求； 2、输入交流电压：220VAC、50Hz； 3、温控方式:智能温控，可根据舱内温度进行自动调节，含除湿功能， 4、包含应急风扇，风扇交流供电 |  |
| 8 | 门锁 | 2 | 套 | 机械锁 |  |
| 9 | 智能门锁 | 2 | 套 | 可远程开锁/刷卡开锁/钥匙开锁 |  |
| 10 | 动环监控系统 | 1 | 套 | 1、可监控（含门禁/水浸/湿温度/烟感传感器等），电源，锂电池，空调状态，远程控制空调运行； 2、可发送监控告警短信，含2个机柜内温湿度、水浸、烟雾传感器； 3、标配多个RS485、RS232通讯接口，对接环境温湿度传感器，标配连接UPS和空调的RS接口并监控设备运行参数； 4、有告警短信提醒功能，标配动环监控软件平台，标配动环监控系统云服务账号，可免费推送告警短信； 5、动环系统支持手机APP客户端访问优先 |  |
| 11 | 单相电表仪 | 1 | 个 | 额定电流5（80）A，可显示总有功电量、电压、电流、功率、功率因素、频率等参数，支持RS485通讯方式 |  |
| 12 | PDU | 2 | 个 | 插位数8位，额定电流≥16A，交流输入100-250V，额定功率大于等于2500W，三扁国标插孔，含配线缆 |  |
| 13 | 包装+运输 | 1 | 套 | 纸箱+木托，含2台机柜运输到指定地点 |  |
| 备注： 1、报价人所报价的设备必须与询价文件中要求产品一致。 2、本项目按合同包进行授标，报价人应对上述合同包的货物和服务进行完整报价，不得仅对同一个合同包中的部分货物或服务进行报价，否则将被视为未实质性响应询价文件要求，其报价将被拒绝。 3、报价以人民币为单位，报价人的报价必须包含本项目所要求的所有费用，为到买方指定地点的最终价格。 4、本报价包含税率为13%税额的增值税专用发票。 5、质保期：空调、UPS、动环监控系统保修3年以上，其余设备1年以上 6、以上参数如有疑问请咨询莆田广电联系人。 |  |  |  |  |  |

二、商务条件

1、交付地点：福建省莆田市秀屿区埭头镇广电站

2、完工时间：乙方须在合同签订后10个工作日内完成合同货物的到货

3、付款方式：设备运输到达指定地点并加电验收合格且收到本项目合同总价全额的正式增值税专用发票后，甲方向福建广电网络集团股份有限公司申请支付合同总价的100％款项，具体支付时间以福建广电网络集团股份有限公司给甲方的批复为准。

4、维保期：空调、UPS、动环监控系统保修3年以上，其余设备1年以上

5、其他要求：无

6、验收方式：项目完成后试运行一个月

附件——投标人报价文件格式

报 价 文 件

询价项目名称：

报价人名称 ：

日      期 ：

附件1                      报价总价

报价人名称：   (全称并加盖公章)   货币单位：元人民币

| 序号 | 项目名称 | 报价总价 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 完全响应采购人比选文件技术和商务要求 |  |  |

报价人：          （全称并加盖单位公章）

报价人代表签字：                      联系电话：

日期：    年   月   日

附件2                报价表

报价人名称：   (全称并加盖公章)   货币单位：元人民币

| 序号 | 产品名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 报价总价 |  |  |  |  |  |  |
| 完全响应采购人比选技术和商务要求 |  |  |  |  |  |  |

报价人：          （全称并加盖单位公章）

报价人代表签字：

联系方式：

日期：    年   月   日

附件3                        报价人的资格声明

1．报价人概况：

Ａ．报价人名称：_____________________________________

Ｂ．注册地址：_____________________________________

传真：电话：_________        邮编：__________

Ｃ．成立或注册日期：_____________________________

Ｄ．法定代表人：                   （姓名、职务）

2.我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格报价人资格。

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

附件4               法人营业执照、税务登记证

致：福建广电网络集团股份有限公司

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方法人营业执照副本复印件，该执照真实有效。

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方税务登记证副本复印件，该证件真实有效。

（注：法人营业执照、税务登记证提供复印件，或三证合一的营业执照副本复印件，由企业加盖公章并注明复印件与原件一致。）

报  价 人（全称并加盖公章）：

报价人代表签字：

日      期：

附件5                报价人提交的其它资料

报价人根据自身实际情况编写有关资料。