- 比选文件

项目名称：发电机采购项目

采购人：福建广电网络集团股份有限公司莆田分公司

- 二零二零年 十 月

第一部分比选邀请

福建广电网络集团股份有限公司莆田分公司对 发电机采购项目的下述内容进行国内比选采购。现欢迎国内合格报价人对该比选货物及服务进行密封报价。

1.凡愿意参加比选的报价人请于2020年 10 月  29 日起至2020年 11 月 4  日止，每天上午8:30～11:30，下午3:00～5:30，联系采购人电话报名。

2.报价文件应在2020年  11 月 5  日上午9:00（北京时间）前按下述地址送至福建省莆田市东圳西路96号，逾期收到或不符合规定的报价文件恕不接受。

3.凡对本次比选提出疑问，请在开标日之 4 天前, 以信函或书面澄清原件扫描件（原件扫描件发送至招标人电子邮箱）的形式与招标人联系。

采购单位：福建广电网络集团股份有限公司莆田分公司，联系办法：

联系人：苏琳琳    电话：158-6000-6768

地址：福建省莆田市东圳西路96号

第二部分  报价人须知

| 1 | 基本资格标准： - 报价人应是具备独立法人资格，并有能力提供询价货物及服务的国内企业 (报价人应在报价文件中提供合格有效的企业法人营业执照副本和税务登记证复印件，或三证合一的营业执照副本复印件,并加盖报价人单位公章)。 - 报价人应具备机电安装叁级（含叁级）资质，及安全生产许可证 （3）本项目不接受联合体报价。 |
| --- | --- |
| 2 | 报价文件递交至：福建广电网络集团股份有限公司莆田分公司 地 址：福建省莆田市东圳西路96号（可邮寄）； 接收人：苏琳琳 158-6000-6768； 报价截止时间：2020年 11 月 5 日上午9:00（北京时间） |
| 3 | 评审标准和方法：评审委员会对通过资格响应性审查以及相关设备采购完全满足技术参数的各报价人，按报价总价从低到高的顺序排列，报价总价最低的报价人将被推荐为第一中选候选人，其余候选人按报价总价从低到高的顺序依次排序。若有相同的最低报价总价，则企业注册资金多的报价人将被排序在前；若报价总价和企业注册资金仍相同，则由评审委员会全员记名投票表决，得票超过半数的将被排序在前。 |
| 4 | 项目咨询及其他 报价人为了解更多的项目基础资料和背景，可以与本项目的业主进行项目咨询和交流，避免在报价时因理解不清而影响今后项目的实施。 联系人： 刘智生 ，联系电话： 18605946529 |
| 5 | 最高限价： 本项目最高限价为： 3.4万元人民币 。 报价人应根据询价文件要求，结合自身实际情况，对本项目相应合同包进行报价。若报价人相应合同包的报价总价高于该合同包的最高限价，则该报价人相应合同包的报价文件将被视为未实质性响应询价文件要求，其报价文件将被拒绝。 |
| 6 | 应提交的材料： 1）营业执照复印件（加盖公章）；2）项目详细报价（加盖公章）；3）公司相关资质文件证明复印件；4）所提交的材料每页都需加盖公章、装订、密封，密封处应明显标记有“柴油发电机采购项目询价函”字样。否则视为未响应比选文件要求，其投标文件将被拒绝。 |

第三部分  询价内容及要求

一、技术规格和要求

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 静音式15KW柴油单相发电机 | 1 | 台 |

详细技术参数

| 机组型号 |  | 15KW柴油发电机组（静音型) |
| --- | --- | --- |
| 发 电 机 | 额定功率 | 15KW |
|  | 额定转速 | 1500r/min |
|  | 额定频率 | 50HZ |
|  | 额定电压 | 230V |
|  | 功率因数cosΦ | 1 |
|  | 相数 | 单相 |
|  | 励磁方式 | 稀土永磁 |
|  | 绝缘等级 | H |
|  | 防护等级 | IP23 |
| 发 动 机 | 排放标准 | 国三 |
|  | 发动机品牌 | 正宗潍柴、玉柴或合资品牌动力 |
|  | 额定功率 | ≥17.5KW |
|  | 额定转速 | 1500r/min |
|  | 启动方式 | DC12V电马达启动 |
|  | 型式 | 直列、直喷 |
|  | 进气方式 | 自然吸气 |
|  | 冲程 | ≥4 |
|  | 气缸数 | ≥4 |
|  | 气缸直径*行程 | ≥78*86mm |
|  | 调速方式 | 机械 |
|  | 停机方式 | 机械 |
|  | 曲轴转向 | 逆时针（从功率输出端看出） |
|  | 机油牌号 | CD 15W/40 GB11122 |
|  | 燃油消耗率 | ≤200g/kw.h |
|  | 机油消耗率 | ≤1.5g/kw.h（75%额定负载时） |
| 发 电 机 组 | 额定功率 | 15KW |
|  | 额定电压 | 230V |
|  | 最大电流 | ≥69A |
|  | 额定频率 | 50HZ |
|  | 功率因数cosΦ | 1.0 |
|  | 冷却方式 | 闭式风扇水冷 |
|  | 油箱容量 | 65L |
|  | 噪音 | ≤72Dba/7m |
|  | 重量 | ≤470KG |
|  | 外形尺寸（长*宽*高） | ≤1500x870x1200mm |
| 附件 | 机组带行动轮4个、相关技术资料、合格证书；配备 |  |

2、供货要求：必须是原厂全新的、未使用过的、符合有关质量检测标准的。中选方需提供调试用机油（CF40级别）及防冻防锈液、调试用柴油由甲方提供。

3、货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

4、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

二、交付地点

采购方指定地点（莆田涵江白塘机房）

二、与本批招标项目的相关要求：

1、报价人所报价的设备必须与询价文件中要求产品一致。

2、本项目按合同包进行授标，报价人应对上述合同包的货物和服务进行完整报价，不得仅对同一个合同包中的部分货物或服务进行报价，否则将被视为未实质性响应询价文件要求，其报价将被拒绝。

3、报价以人民币为单位，报价人的报价必须包含本项目所要求的所有费用，为到买方指定地点的最终价格。

4、本报价包含税率为13%税额的增值税专用发票。

5、投标人提供的产品的制造标准及技术规范等必须符合相应的行业标准及规范要求。

6、投标人提供的设备及材料等，应保证这些设备及材料等手续的合法性，在交货、安装或验收时中标人应提供所有设备及材料的全部合法证明材料。

7、 本招标文件的技术参数和规格条款如有遗漏的，投标供应商应根据投标产品的特点予以补充，否则，一旦中标将认为中标供应商认同遗漏部分并免费提供。

8、投标人的报价应包含单价和总价。回应总价应为货物送达采购人指定地点、经招标人验收合格并交付使用及售后服务等所有可能发生的费用，包括货物制造、运输、采购保管、安装调试、国家法定送检的检验检测报告费用、税收、售后服务等费用

三、售后服务要求：

1. 质保期和售后服务要求：免费质量保修期为验收合格后至少壹年以上保修及上门；从正式验收合格交付使用之日算起；在质保期内出现故障，中标人应免费提供咨询、更换损坏的零件和维修服务，终身维护。

2. 维修服务的响应时间：在质量保证期内系统运行发生故障时卖方在接到招标人故障通知后2小时内响应，6个小时内到达现场进行维修，24小时内解决问题；若24小时内无法排除故障，应免费向用户提供与该设备型号、规格及技术指针相一致的备品或更新的兼容设备以保证设备正常运行。

3.中标人应根据招标人指定的地点免费提供所有货物的送货、二次搬运服务。

4.验收不合格的货物，招标人可以要求中标人无条件免费更换或退货，并赔偿由此造成招标人的损失。

5.投标人可视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的售 后服务承诺。

6. 投标人应针对本次投标提供详细的售 后服务方案及承诺，内容应涉及：维护机构、人员、地址、电话、维修方式、保修方式、保修期满后的维修保养费用、时间保证、零配件及易损件费用及优惠措施等。。

7.投标人应针对本次投标提供详细的售 后服务方案及承诺，内容应涉及：维护机构、人员、地址、电话、维修方式、保修方式、保修期满后的维修保养费用、时间保证、零配件及易损件费用及优惠措施等。

四、安装调试

1、设备运抵安装现场后，招标人将与中标人共同开箱验收，设备包装应按国家标准执行，关键设备应原包装：供货时，交使用单位对包装状况及数量作现场验收，由于包装不善引起的货物锈蚀、损坏和损失均由供货方承担，每件包装内应附质量合格证和装箱单。如中标人届时不派人来，则验收结果应以招标人和当地商检人员的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损，招标人有权要求投标人立即补发和负责更换。中标人应提供主要设备供货证明。

2、安装和调试

调测时使用的工具、设备由中标人提供。双方应协商制定工程进度表，中标人负责按工程进度表进行施工；

设备调试由中标人负责，中标人调试前应提出完整的调试计划并经采购人确认，包括设备调试的内容、项目、指针、方法和进度；并提供相应的仪器和工具。中标人有责任对采购方的技术人员提出的问题作出解答。调试应进行详细记录，系统调试结束后，由中标人技术人员签字后交给采购人验收。

五、 验收条件：

1、验收时中标人代表必须在场，招标人将根据招标文件要求、中标人所供货物的规格和产品标准及我国相关技术规范和技术标准进行验收。

2、结构、外观、制造、装配材料及工艺要求应符合招标采购要求及投标文件承诺，招标人在验收时如发现不符合招标采购要求的，招标人有权要求中标人进行换货或退货。

3、在招标人调试现场进行,最终检验所发生的一切费用由中标人承担。

4、在交货前，供货商应对货物的质量、数量、内容等进行详细而全面的检验，并出具详细目录清单（目录清单不能作为有关质量、数量、内容等的最终检验依据）。

六、付款条件：

货到安装并验收合格后付款，本批招标货物的付款条件为项目完成到货调试并试运行14天并验收合格后15天内向福建广电网络集团申请合同货款金额，具体支付时间以福建广电网络集团批复时间为准。

七、其它事项

除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

附件——投标人报价文件格式

报 价 文 件

询价项目名称：

报价人名称 ：

日      期 ：

附件1                报价表

报价人名称：   (全称并加盖公章)   货币单位：元人民币

| 序号 | 产品名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 报价总价 |  |  |  |  |  |  |
| 完全响应采购人比选技术和商务要求 |  |  |  |  |  |  |

报价人：          （全称并加盖单位公章）

报价人代表签字：

日期：    年   月   日

附件2                         报价人的资格声明

1．报价人概况：

Ａ．报价人名称：_____________________________________

Ｂ．注册地址：_____________________________________

传真：电话：_________        邮编：__________

Ｃ．成立或注册日期：_____________________________

Ｄ．法定代表人：                   （姓名、职务）

2.我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格报价人资格。

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

附件3                法人营业执照、税务登记证

致：福建广电网络集团股份有限公司

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方法人营业执照副本复印件，该执照真实有效。

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方税务登记证副本复印件，该证件真实有效。

（注：法人营业执照、税务登记证提供复印件，或三证合一的营业执照副本复印件，由企业加盖公章并注明复印件与原件一致。）

报  价 人（全称并加盖公章）：

报价人代表签字：

日      期：

附件4                报价人提交的其它资料

招标公告中要求提供的相关资质证明材料

报价人根据自身实际情况编写有关资料。