连城分公司2021年度莒溪等7个乡镇机房改造装修工程项目比选公告

福建广电网络集团股份有限公司龙岩分公司拟对连城分公司2021年度莒溪等7个乡镇机房改造装修工程项目进行比选采购。

- 采购项目一览表

项目编号：GDWLLY20210917

| 合同包 | 设备名称 | 主要技术参数指标及要求 | 单位 | 数量 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 执手防盗锁（科泊尔、朗特利、索贝利） |  | 把 | 7 | 合同签订后7日内 |
| 1 | 硅酸钙板（国产定制） | 10厚 | m2 | 41.517 | 合同签订后7日内 |
|  | 轻钢竖龙骨（国产定制） | 75×50 | m | 29.735 | 合同签订后7日内 |
|  | 轻钢天地龙骨（国产定制） | 75×40 | m | 17.215 | 合同签订后7日内 |
|  | 甲级钢质防火门（国产定制） | 综合 含门锁，闭门器 | m2 | 11.906 | 合同签订后7日内 |
|  | 内墙用乳胶漆底漆（华润、多乐士、晨阳） |  | kg | 60.4 | 合同签订后7日内 |
|  | 腻子粉（华润、多乐士、晨阳） |  | kg | 1312.559 | 合同签订后7日内 |
|  | 环氧地坪面漆（华润、多乐士、晨阳） |  | kg | 35.407 | 合同签订后7日内 |
|  | 环氧地坪中涂漆（华润、多乐士、晨阳） |  | kg | 151.74 | 合同签订后7日内 |
|  | 环氧渗透地坪底漆（华润、多乐士、晨阳） |  | kg | 20.232 | 合同签订后7日内 |
|  | 环氧渗透地坪釉平面漆（华润、多乐士、晨阳） | 含拉毛 | kg | 70.812 | 合同签订后7日内 |
|  | 内墙用乳胶漆面漆（华润、多乐士、晨阳） |  | kg | 144.555 | 合同签订后7日内 |
|  | 金属软管（国产定制） | DN16 | m | 31.415 | 合同签订后7日内 |
|  | PVC穿线管（联塑、中财、公元） | DN25 | m | 192.88 | 合同签订后7日内 |
|  | PVC穿线管（联塑、中财、公元） | Φ32 | m | 114 | 合同签订后7日内 |
|  | PVC穿线管（联塑、中财、公元） | DN16 | m | 8.24 | 合同签订后7日内 |
|  | 塑料管（联塑、中财、公元） | Φ20 | m | 29.638 | 合同签订后7日内 |
|  | 空调凝结水室内塑料管粘接管件（联塑、中财、公元） | Φ20 | 个 | 19 | 合同签订后7日内 |
|  | 双头LED应急照明灯具（温特孚、凯迪安、夏睿浦） |  | 套 | 14 | 合同签订后7日内 |
|  | 成套灯具（飞利浦、欧普、佛山照明） | 1200*300LED灯（2*16W） | 套 | 13 | 合同签订后7日内 |
|  | 塑料圆台（国产定制） |  | 块 | 32 | 合同签订后7日内 |
|  | 照明开关（飞利浦、欧普、佛山照明） | 双联单控 | 个 | 7 | 合同签订后7日内 |
|  | PDU（飞利浦、欧普、佛山照明） | 16联 16A | 套 | 8 | 合同签订后7日内 |
|  | 单相二、三极插座（10A）(公牛、欧普、西门子) |  | 套 | 32 | 合同签订后7日内 |
|  | 成套插座(公牛、欧普、西门子) | 单相三极16A | 套 | 11 | 合同签订后7日内 |
|  | 接地铜排（国产定制） | 3*30*300 | 块 | 13 | 合同签订后7日内 |
|  | 角钢接地极（国产定制） | 50×5 2.5m | 根 | 17 | 合同签订后7日内 |
|  | 铜芯电力电缆（恒工、江南、太阳） | ZC-YJVR16 | m | 3.03 | 合同签订后7日内 |
|  | 铜芯电力电缆（恒工、江南、太阳） | ZC-YJVR3*2.5 | m | 137.36 | 合同签订后7日内 |
|  | 铜芯电力电缆（恒工、江南、太阳） | ZC-YJV2*10 | m | 191.9 | 合同签订后7日内 |
|  | 不锈钢桥架（国产定制） | 400mm宽 | m | 62.115 | 合同签订后7日内 |
|  | 桥架支撑（国产定制） |  | 个 | 121 | 合同签订后7日内 |
|  | 塑料线槽（联塑、中财、公元） | PVC20*10 | m | 309.75 | 合同签订后7日内 |
|  | ABS塑料尾纤槽（联塑、中财、公元） | 240*100mm 含各类安装辅件 | m | 29.81 | 合同签订后7日内 |
|  | 铜接线端子（国产定制） | DT-6 | 个 | 27 | 合同签订后7日内 |
|  | 铜接线端子（国产定制） | DT-10 | 个 | 57 | 合同签订后7日内 |
|  | 铜接线端子（国产定制） | DT-16 | 个 | 31 | 合同签订后7日内 |
|  | 铜接线端子（国产定制） | DT-25 | 个 | 27 | 合同签订后7日内 |
|  | 接线盒（国产定制） |  | 个 | 434 | 合同签订后7日内 |
|  | 难燃型聚氯乙烯灯头盒（国产定制） |  | 个 | 16 | 合同签订后7日内 |
|  | 隔热防火窗帘（国产定制） |  | M2 | 43.854 | 合同签订后7日内 |
|  | 电源线（恒工、江南、太阳） | ZC-BV1.5 | m | 63.96 | 合同签订后7日内 |
|  | 电源线（恒工、江南、太阳） | ZC-BV2.5 | m | 735 | 合同签订后7日内 |
|  | 接地软导线（恒工、江南、太阳） | ZC-BVR10 | m | 164.43 | 合同签订后7日内 |
|  | 接地软导线（恒工、江南、太阳） | ZC-BVR6 | m | 24.360 | 合同签订后7日内 |
|  | 接地软导线（恒工、江南、太阳） | ZC-BVR16 | m | 33.495 | 合同签订后7日内 |
|  | 接地软导线（恒工、江南、太阳） | ZC-BVR25 | m | 353.22 | 合同签订后7日内 |
|  | 铝合金型材（国产定制） | 综合 | kg | 80.24 | 合同签订后7日内 |
|  | 钢化玻璃（国产定制） | δ6 | m2 | 10.98 | 合同签订后7日内 |
|  | 玻璃纤维网格布（国产定制） |  | M2 | 7.14 | 合同签订后7日内 |
|  | 不锈钢防盗格栅窗（国产定制） |  | M2 | 7.37 | 合同签订后7日内 |
|  | 外墙用乳胶漆底漆（华润、多乐士、晨阳） |  | kg | 0.472 | 合同签订后7日内 |
|  | 外墙用乳胶漆面漆（华润、多乐士、晨阳） |  | kg | 1.136 | 合同签订后7日内 |
|  | 玻璃胶（华润、多乐士、晨阳） | 300ml | 支 | 26 | 合同签订后7日内 |
|  | 防火岩棉（国产定制） |  | m2 | 12.495 | 合同签订后7日内 |
|  | 塑料排水管（联塑、中财、公元） | Φ20 | m | 6.072 | 合同签订后7日内 |
|  | PVC-U穿线管（联塑、中财、公元） | Φ100、φ32 | m | 1.8 | 合同签订后7日内 |
|  | 室内塑料排水管热熔管件（联塑、中财、公元） | Φ20 | 个 | 4 | 合同签订后7日内 |
|  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆（恒工、江南、太阳） | ZC-YJV-0.6/1KV 3×6 | m | 18.18 | 合同签订后7日内 |
|  | 槽钢（国产定制） | 16a# | m | 3.03 | 合同签订后7日内 |
|  | 铁门（国产定制） | 根据场地实际尺寸做 | m2 | 1.613 | 合同签订后7日内 |
|  | 铝合金窗帘盒（国产定制） | 140宽 | m | 2.894 | 合同签订后7日内 |
|  | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线（恒工、江南、太阳） | ZC-BVR-6 | m | 15.225 | 合同签订后7日内 |

二、报价人基本资格标准

(1)报价人应是具备独立法人资格，有能力提供比选文件所述货物及服务的国内企业(报价人应在报价文件中提供三证合一的营业执照副本复印件,并加盖报价人单位公章)。
(2)所属行业相关法律、法规等对投标人生产或经营该投标产品有特殊资格、证照等规定的，须提供其相关证明材料。

（3）本项目不接受联合体报价。

三、商务上要求

(1)中标供应商为本项目提供自验收合格之日起两年的免费质保期服务。自终验完成之日起算。质保期内中选方应提供系统升级、漏洞修复、技术支持等服务。在保修期内，如果系统发生故障，中选方要调查故障原因并修复系统，直至满足终验指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料。保修期内，维保费用由中选方承担。

(2)付款方式：工程验收合格后甲方收到乙方发票后一个月内支付95%货款。质保期满1年后支付5%的质保金。

(3)要求中标单位为一般纳税人并提供增值税9%专用发票；

四、交货地址：福建省连城县莲峰镇西环北路1号福建广电网络集团连城分公司

五、详细比选报价文件索取方式：可上门、来电索取或在网站附件中自行下载。

六、报价文件接收截止时间：2021年 9 月28日上午9:00。

地点:福建省龙岩市新罗区龙岩大道中26号龙岩广电中心大楼12楼

联系人：苏先生

电  话：0597-3390090

福建广电网络集团龙岩分公司

2021年 9 月17日

附件：比选内容一览表

比选内容一览表

项目名称：福建广电网络集团股份有限公司连城分公司2021年度莒溪等7个乡镇机房改造装修工程项目

| 合同包 | 设备名称 | 主要技术参数指标及要求 | 单位 | 数量 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 执手防盗锁（科泊尔、朗特利、索贝利） |  | 把 | 7 | 合同签订后7日内 |
| 1 | 硅酸钙板（国产定制） | 10厚 | m2 | 41.517 | 合同签订后7日内 |
|  | 轻钢竖龙骨（国产定制） | 75×50 | m | 29.735 | 合同签订后7日内 |
|  | 轻钢天地龙骨（国产定制） | 75×40 | m | 17.215 | 合同签订后7日内 |
|  | 甲级钢质防火门（国产定制） | 综合 含门锁，闭门器 | m2 | 11.906 | 合同签订后7日内 |
|  | 内墙用乳胶漆底漆（华润、多乐士、晨阳） |  | kg | 60.4 | 合同签订后7日内 |
|  | 腻子粉（华润、多乐士、晨阳） |  | kg | 1312.559 | 合同签订后7日内 |
|  | 环氧地坪面漆（华润、多乐士、晨阳） |  | kg | 35.407 | 合同签订后7日内 |
|  | 环氧地坪中涂漆（华润、多乐士、晨阳） |  | kg | 151.74 | 合同签订后7日内 |
|  | 环氧渗透地坪底漆（华润、多乐士、晨阳） |  | kg | 20.232 | 合同签订后7日内 |
|  | 环氧渗透地坪釉平面漆（华润、多乐士、晨阳） | 含拉毛 | kg | 70.812 | 合同签订后7日内 |
|  | 内墙用乳胶漆面漆（华润、多乐士、晨阳） |  | kg | 144.555 | 合同签订后7日内 |
|  | 金属软管（国产定制） | DN16 | m | 31.415 | 合同签订后7日内 |
|  | PVC穿线管（联塑、中财、公元） | DN25 | m | 192.88 | 合同签订后7日内 |
|  | PVC穿线管（联塑、中财、公元） | Φ32 | m | 114 | 合同签订后7日内 |
|  | PVC穿线管（联塑、中财、公元） | DN16 | m | 8.24 | 合同签订后7日内 |
|  | 塑料管（联塑、中财、公元） | Φ20 | m | 29.638 | 合同签订后7日内 |
|  | 空调凝结水室内塑料管粘接管件（联塑、中财、公元） | Φ20 | 个 | 19 | 合同签订后7日内 |
|  | 双头LED应急照明灯具（温特孚、凯迪安、夏睿浦） |  | 套 | 14 | 合同签订后7日内 |
|  | 成套灯具（飞利浦、欧普、佛山照明） | 1200*300LED灯（2*16W） | 套 | 13 | 合同签订后7日内 |
|  | 塑料圆台（国产定制） |  | 块 | 32 | 合同签订后7日内 |
|  | 照明开关（飞利浦、欧普、佛山照明） | 双联单控 | 个 | 7 | 合同签订后7日内 |
|  | PDU（飞利浦、欧普、佛山照明） | 16联 16A | 套 | 8 | 合同签订后7日内 |
|  | 单相二、三极插座（10A）(公牛、欧普、西门子) |  | 套 | 32 | 合同签订后7日内 |
|  | 成套插座(公牛、欧普、西门子) | 单相三极16A | 套 | 11 | 合同签订后7日内 |
|  | 接地铜排（国产定制） | 3*30*300 | 块 | 13 | 合同签订后7日内 |
|  | 角钢接地极（国产定制） | 50×5 2.5m | 根 | 17 | 合同签订后7日内 |
|  | 铜芯电力电缆（恒工、江南、太阳） | ZC-YJVR16 | m | 3.03 | 合同签订后7日内 |
|  | 铜芯电力电缆（恒工、江南、太阳） | ZC-YJVR3*2.5 | m | 137.36 | 合同签订后7日内 |
|  | 铜芯电力电缆（恒工、江南、太阳） | ZC-YJV2*10 | m | 191.9 | 合同签订后7日内 |
|  | 不锈钢桥架（国产定制） | 400mm宽 | m | 62.115 | 合同签订后7日内 |
|  | 桥架支撑（国产定制） |  | 个 | 121 | 合同签订后7日内 |
|  | 塑料线槽（联塑、中财、公元） | PVC20*10 | m | 309.75 | 合同签订后7日内 |
|  | ABS塑料尾纤槽（联塑、中财、公元） | 240*100mm 含各类安装辅件 | m | 29.81 | 合同签订后7日内 |
|  | 铜接线端子（国产定制） | DT-6 | 个 | 27 | 合同签订后7日内 |
|  | 铜接线端子（国产定制） | DT-10 | 个 | 57 | 合同签订后7日内 |
|  | 铜接线端子（国产定制） | DT-16 | 个 | 31 | 合同签订后7日内 |
|  | 铜接线端子（国产定制） | DT-25 | 个 | 27 | 合同签订后7日内 |
|  | 接线盒（国产定制） |  | 个 | 434 | 合同签订后7日内 |
|  | 难燃型聚氯乙烯灯头盒（国产定制） |  | 个 | 16 | 合同签订后7日内 |
|  | 隔热防火窗帘（国产定制） |  | M2 | 43.854 | 合同签订后7日内 |
|  | 电源线（恒工、江南、太阳） | ZC-BV1.5 | m | 63.96 | 合同签订后7日内 |
|  | 电源线（恒工、江南、太阳） | ZC-BV2.5 | m | 735 | 合同签订后7日内 |
|  | 接地软导线（恒工、江南、太阳） | ZC-BVR10 | m | 164.43 | 合同签订后7日内 |
|  | 接地软导线（恒工、江南、太阳） | ZC-BVR6 | m | 24.360 | 合同签订后7日内 |
|  | 接地软导线（恒工、江南、太阳） | ZC-BVR16 | m | 33.495 | 合同签订后7日内 |
|  | 接地软导线（恒工、江南、太阳） | ZC-BVR25 | m | 353.22 | 合同签订后7日内 |
|  | 铝合金型材（国产定制） | 综合 | kg | 80.24 | 合同签订后7日内 |
|  | 钢化玻璃（国产定制） | δ6 | m2 | 10.98 | 合同签订后7日内 |
|  | 玻璃纤维网格布（国产定制） |  | M2 | 7.14 | 合同签订后7日内 |
|  | 不锈钢防盗格栅窗（国产定制） |  | M2 | 7.37 | 合同签订后7日内 |
|  | 外墙用乳胶漆底漆（华润、多乐士、晨阳） |  | kg | 0.472 | 合同签订后7日内 |
|  | 外墙用乳胶漆面漆（华润、多乐士、晨阳） |  | kg | 1.136 | 合同签订后7日内 |
|  | 玻璃胶（华润、多乐士、晨阳） | 300ml | 支 | 26 | 合同签订后7日内 |
|  | 防火岩棉（国产定制） |  | m2 | 12.495 | 合同签订后7日内 |
|  | 塑料排水管（联塑、中财、公元） | Φ20 | m | 6.072 | 合同签订后7日内 |
|  | PVC-U穿线管（联塑、中财、公元） | Φ100、φ32 | m | 1.8 | 合同签订后7日内 |
|  | 室内塑料排水管热熔管件（联塑、中财、公元） | Φ20 | 个 | 4 | 合同签订后7日内 |
|  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆（恒工、江南、太阳） | ZC-YJV-0.6/1KV 3×6 | m | 18.18 | 合同签订后7日内 |
|  | 槽钢（国产定制） | 16a# | m | 3.03 | 合同签订后7日内 |
|  | 铁门（国产定制） | 根据场地实际尺寸做 | m2 | 1.613 | 合同签订后7日内 |
|  | 铝合金窗帘盒（国产定制） | 140宽 | m | 2.894 | 合同签订后7日内 |
|  | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线（恒工、江南、太阳） | ZC-BVR-6 | m | 15.225 | 合同签订后7日内 |

备注：

1、报价人应对上述合同包的货物和服务进行完整报价，不得仅对同一个合同包中的部分货物或服务进行报价，否则将被视为未实质性响应比选文件要求，其报价将被拒绝。

2、报价以人民币为单位，报价人的报价必须包含本项目所要求的所有费用，为到买方指定地点的最终价格。

3、交货地点：现场地点为买方指定的地点。

# 比选文件

项目名称：福建广电网络集团股份有限公司连城分公司2021年度莒溪等7个乡镇机房改造装修工程项目

项目编号：GDWLLY20210917

采购人：福建广电网络集团股份有限公司龙岩分公司

# 二零二壹年九月

# 总   目   录

第一部分    报价人须知

第二部分    比选内容及要求

第三部分    合同格式及主要条款

# 第四部分    附件---报价文件格式

第一部分报价人须知

报价人须知前附表

报价人须知前附表是对报价人须知的补充，二者如有矛盾，以前附表为准

| 项号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：福建广电网络集团股份有限公司连城分公司2021年度莒溪等7个乡镇机房改造装修工程项目 招标人名称：福建广电网络集团股份有限公司龙岩分公司 买方名称：福建广电网络集团股份有限公司连城分公司 项目内容：机房升级改造项目采购，具体内容详见比选文件 项目编号：GDWLLY20210917 |
| 2 | 基本资格标准： (1)报价人应是具备独立法人资格，有能力提供比选文件所述货物及服务的国内企业(报价人应在报价文件中提供三证合一的营业执照副本复印件,并加盖报价人单位公章)。 (2)所属行业相关法律、法规等对投标人生产或经营该投标产品有特殊资格、证照等规定的，须提供其相关证明材料。 （3）本项目不接受联合体报价。 |
| 3 | 报价有效期：报价截止期结束后 个日历日。 |
| 4 | 报价文件递交至：福建广电网络集团股份有限公司龙岩分公司 地址：福建省龙岩市龙岩大道中26号广电大楼12层采购部 接收人： 苏先生（联系电话：0597-3390090） 报价截止时间：2021年9月28日 上午9:00（北京时间）。 |
| 5 | 评审标准和方法: 评审委员会对通过资格及实质响应性审查的各合格报价人，进行综合分析、比较，在全部满足比选文件实质性要求前提下，按不含税报价总价从低到高的顺序进行排列，报价总价最低的报价人将被确定为相应合同包中选报价人候选人。若有相同的最低报价总价，则其中企业注册资金多的报价人将被排序在前；若报价总价和企业注册资金仍相同，则由评审委员会全员无记名投票表决，得票超多者将被排序在前多者将被排序在前。 |
| 6 | 项目咨询及其他 报价人为了解更多的项目基础资料和背景，可以与本项目的采购联系人进行项目咨询和交流，避免在报价时因理解不清而影响今后项目的实施。 采购联系人：罗晖 联系电话：13599629073 |
| 7 | 其他重要须知： (1)报价人必须对其报价文件中提供各种资料、说明、承诺的真实性负责。在评审过程中，如有发现报价人有为谋取中选而提供虚假资料欺骗买方和评委的行为，将取消其中选资格。若在中选后或签约时或执行合同过程中发现中选报价人是提供虚假材料谋取中选等违法违规行为或技术指标达不到比选技术要求，买方将取消其中选报价人资格，给买方造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。 (2)报价人若中选，应保证其所供服务的品质符合报价文件的承诺。在项目实施过程中，若发现其所供服务不满足要求，买方有权拒收或取消其中选资格并终止合同，给买方造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任（买方有权视情况在中选报价人的应付款中进行扣款处罚或者不再支付中选报价人剩余的合同尾款）。报价人若存在上述情况，买方还将对其进行不良合同履行记录登记处理，此后三年内该报价人将不能再参与福建广电网络集团股份有限公司龙岩分公司所有项目的报价。 (3)近几年（2018年1月1日起至本项目截标时间止）凡在福建广电网络集团股份有限公司（含所属分公司）有过不良合同履行记录的报价人或生产厂家提交的报价文件，经福建广电网络集团股份有限公司（含所属分公司）认定确有不良合同履行记录的，均将视为未实质性响应比选文件要求，其报价文件将被拒绝。 (4)定标后，买方有可能对中选报价人和其报价文件中的承诺内容进行实地核查，中选报价人应无条件配合买方的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况。若在中选后签订合同时，发现某个中选报价人有提供虚假材料或承诺谋取中选等违法违规行为或无实际履行合同的能力，买方将取消其中选报价人资格，给买方造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。 |
| 8 | 最高限价： 本项目最高限价为：202726.75元人民币（不含税） 。 报价人应根据比选文件要求，结合自身实际情况，对本项目相应合同包进行报价。若报价人相应合同包的报价总价高于该合同包的最高限价，则该报价人相应合同包的报价文件将被视为未实质性响应比选文件要求，其报价文件将被拒绝。 |
| 9 | 招标项目监督联系电话：3390126 |

报价人须知

A  说明

1. 适用范围

1.1本比选采购文件仅适用于比选邀请中所叙述项目的货物及服务采购。

2. 定义

2.1“报价人”系指本次提交报价文件的国内企业。

2.2“中选报价人”系指本次比选采购中被授予合同的报价人。

2.3“货物”系指卖方按比选采购文件规定，须向买方提供的一切设备、材料、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4“服务”系指比选采购文件规定卖方须承担的施工、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

3. 合格的报价人

3.1报名了，已收到比选采购文件并有能力提供本比选采购文件所述货物及服务的具有独立法人资格的国内企业。

3.2 报价人生产、经销的报价货物或服务的资格必须得到有关行政主管部门的许可。

4. 报价费用

4.1 报价人应承担其准备与参加报价所涉及的一切费用。在任何情况下买方不承担任何费用。

B  比选采购文件

5. 比选采购文件的组成

5.1比选采购文件用以阐明所需货物及服务、比选采购程序和合同主要条款。比选采购文件由下述部分组成：

(1)报价人须知

(2)比选内容及要求

(3)附件－报价文件格式

C  报价文件的编写

6. 要求

6.1报价人应仔细阅读比选文件的所有内容，按比选文件的要求提供报价文件，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其报价可能被拒绝。

7. 报价语言及报价要求

7.1报价文件应用中文书写。

7.2报价人应对比选内容一览表所列的合同包货物和服务进行完整报价，不得将一个合同包中的内容拆开部分报价。采购人不接受有任何可选择性的报价，每一种货物只能有一个报价，否则其报价文件将被拒绝。

7.2.1除非另有规定，报价人应在满足技术规格与要求的基础上进行报价。应根据报价文件表格和规定按要求详细报价。

7.2.2本次报价的合同采用固定价格方式。报价人所报单价和以细目总价填报的价格在合同实施期间应保持不变，均不受市场价格及政策性价格的调整而增减。

8. 报价文件的组成

8.1报价文件应包括下列部分：

(1)报价一览表

（2）分项报价表

(3)报价人资格证明文件

(4)报价人提交的其它资料

9. 报价有效期

9.1报价文件从本须知前附表第4项所规定的报价截止期之后开始生效，在本须知前附表第3项所规定的日历日内保持有效。

D  报价文件的格式与递交

10. 报价文件的格式

10.1报价人须编制由本须知第8条规定文件组成的报价文件正本一份。

10.2报价文件应由报价人授权代表签字并加盖公章。

10.3报价使用货币为人民币。

10..4报价人应提交证明其拟供服务符合比选文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供服务主要技术性能的详细描述。

10.5报价文件的正本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印或书写，并由授权的签署人签署。

10.6全套报价文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据采购人的指示进行的，或者是为改正报价人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由授权的报价文件签署人签署证明或加盖校正章。

11. 报价文件的递交

11.1报价文件应在比选邀请中规定的截止时间前密封送达，迟到的文件将被拒绝。

11.2报价文件可以邮寄或派人送达，传真件不被接受。

11.3报价人提交的文件将给予保密，但不退回。

E  报价文件的评估和比较

12．评议时间

12.1采购人将在报价文件送达后的适当时间里组织评审委员会对报价文件进行评议。

13．评审委员会

13.1采购人将根据货物的特点组建评审委员会，评审委员会将对报价文件进行审查、质疑、评估和比较，并做出授予合同的建议。

14. 对报价文件的审查和响应性的确定

14.1 在对报价文件详细评估之前，评审委员会将依据报价人提交的资格证明文件，审查其法人资格、营业范围、技术和生产能力等。如果报价人无资格履行合同，其报价将被拒绝。

14.2 评审委员会还将确定每一报价是否对比选文件的要求作出实质性响应，对没有实质性响应的报价文件将不进行评估。

15．评估原则及方法

15.1对所有报价人的评估，都采用相同的程序和标准。

15.2评议过程将严格按照比选文件的要求和条件进行。

15.3评审委员会将经综合分析、比较，根据按报价人须知前附表第5项所述的标准推荐中选候选人。

F  授予合同

16. 授予合同的准则

16.1 合同将授予其报价文件符合比选文件要求，并被推荐为中选候选人的报价人。

16.2 最低报价不是被授予合同的保证。

16.3 买方在授予合同时有权对比选货物数量和服务予以增加或减少。

17. 结果通知

采购人将根据评审结果，向报价被接受的中选报价人发出通知。

18．签订合同

18.1报价被接受的报价人须按通知指定的时间、地点与买方签订经济合同。

18.2比选文件、报价被接受的报价人的报价文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

第二部分比选内容及要求

- 项目概述

1.1本次比选采购的内容为连城分公司2021年度莒溪等7个乡镇机房改造装修工程项目所需设备。

1.2报价人对比选文件中提出的要求，应在报价文件中逐项答复，说明是否能满足要求，提供相关项目方案内容的技术资料以及比选文件要求提供的其它资料，以便比选小组能对报价人所提供的设备做出准确判断和评估，否则将可能导致比选小组对其做出不利于报价人的评议。

2.具体服务内容和要求：

2.1详见另附的“连城分公司2021年度莒溪等7个乡镇机房改造装修工程项目技术规范”

3.采购清单

| 合同包 | 设备名称 | 主要技术参数指标及要求 | 单位 | 数量 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 执手防盗锁（科泊尔、朗特利、索贝利） |  | 把 | 7 | 合同签订后7日内 |
| 1 | 硅酸钙板（国产定制） | 10厚 | m2 | 41.517 | 合同签订后7日内 |
|  | 轻钢竖龙骨（国产定制） | 75×50 | m | 29.735 | 合同签订后7日内 |
|  | 轻钢天地龙骨（国产定制） | 75×40 | m | 17.215 | 合同签订后7日内 |
|  | 甲级钢质防火门（国产定制） | 综合 含门锁，闭门器 | m2 | 11.906 | 合同签订后7日内 |
|  | 内墙用乳胶漆底漆（华润、多乐士、晨阳） |  | kg | 60.4 | 合同签订后7日内 |
|  | 腻子粉（华润、多乐士、晨阳） |  | kg | 1312.559 | 合同签订后7日内 |
|  | 环氧地坪面漆（华润、多乐士、晨阳） |  | kg | 35.407 | 合同签订后7日内 |
|  | 环氧地坪中涂漆（华润、多乐士、晨阳） |  | kg | 151.74 | 合同签订后7日内 |
|  | 环氧渗透地坪底漆（华润、多乐士、晨阳） |  | kg | 20.232 | 合同签订后7日内 |
|  | 环氧渗透地坪釉平面漆（华润、多乐士、晨阳） | 含拉毛 | kg | 70.812 | 合同签订后7日内 |
|  | 内墙用乳胶漆面漆（华润、多乐士、晨阳） |  | kg | 144.555 | 合同签订后7日内 |
|  | 金属软管（国产定制） | DN16 | m | 31.415 | 合同签订后7日内 |
|  | PVC穿线管（联塑、中财、公元） | DN25 | m | 192.88 | 合同签订后7日内 |
|  | PVC穿线管（联塑、中财、公元） | Φ32 | m | 114 | 合同签订后7日内 |
|  | PVC穿线管（联塑、中财、公元） | DN16 | m | 8.24 | 合同签订后7日内 |
|  | 塑料管（联塑、中财、公元） | Φ20 | m | 29.638 | 合同签订后7日内 |
|  | 空调凝结水室内塑料管粘接管件（联塑、中财、公元） | Φ20 | 个 | 19 | 合同签订后7日内 |
|  | 双头LED应急照明灯具（温特孚、凯迪安、夏睿浦） |  | 套 | 14 | 合同签订后7日内 |
|  | 成套灯具（飞利浦、欧普、佛山照明） | 1200*300LED灯（2*16W） | 套 | 13 | 合同签订后7日内 |
|  | 塑料圆台（国产定制） |  | 块 | 32 | 合同签订后7日内 |
|  | 照明开关（飞利浦、欧普、佛山照明） | 双联单控 | 个 | 7 | 合同签订后7日内 |
|  | PDU（飞利浦、欧普、佛山照明） | 16联 16A | 套 | 8 | 合同签订后7日内 |
|  | 单相二、三极插座（10A）(公牛、欧普、西门子) |  | 套 | 32 | 合同签订后7日内 |
|  | 成套插座(公牛、欧普、西门子) | 单相三极16A | 套 | 11 | 合同签订后7日内 |
|  | 接地铜排（国产定制） | 3*30*300 | 块 | 13 | 合同签订后7日内 |
|  | 角钢接地极（国产定制） | 50×5 2.5m | 根 | 17 | 合同签订后7日内 |
|  | 铜芯电力电缆（恒工、江南、太阳） | ZC-YJVR16 | m | 3.03 | 合同签订后7日内 |
|  | 铜芯电力电缆（恒工、江南、太阳） | ZC-YJVR3*2.5 | m | 137.36 | 合同签订后7日内 |
|  | 铜芯电力电缆（恒工、江南、太阳） | ZC-YJV2*10 | m | 191.9 | 合同签订后7日内 |
|  | 不锈钢桥架（国产定制） | 400mm宽 | m | 62.115 | 合同签订后7日内 |
|  | 桥架支撑（国产定制） |  | 个 | 121 | 合同签订后7日内 |
|  | 塑料线槽（联塑、中财、公元） | PVC20*10 | m | 309.75 | 合同签订后7日内 |
|  | ABS塑料尾纤槽（联塑、中财、公元） | 240*100mm 含各类安装辅件 | m | 29.81 | 合同签订后7日内 |
|  | 铜接线端子（国产定制） | DT-6 | 个 | 27 | 合同签订后7日内 |
|  | 铜接线端子（国产定制） | DT-10 | 个 | 57 | 合同签订后7日内 |
|  | 铜接线端子（国产定制） | DT-16 | 个 | 31 | 合同签订后7日内 |
|  | 铜接线端子（国产定制） | DT-25 | 个 | 27 | 合同签订后7日内 |
|  | 接线盒（国产定制） |  | 个 | 434 | 合同签订后7日内 |
|  | 难燃型聚氯乙烯灯头盒（国产定制） |  | 个 | 16 | 合同签订后7日内 |
|  | 隔热防火窗帘（国产定制） |  | M2 | 43.854 | 合同签订后7日内 |
|  | 电源线（恒工、江南、太阳） | ZC-BV1.5 | m | 63.96 | 合同签订后7日内 |
|  | 电源线（恒工、江南、太阳） | ZC-BV2.5 | m | 735 | 合同签订后7日内 |
|  | 接地软导线（恒工、江南、太阳） | ZC-BVR10 | m | 164.43 | 合同签订后7日内 |
|  | 接地软导线（恒工、江南、太阳） | ZC-BVR6 | m | 24.360 | 合同签订后7日内 |
|  | 接地软导线（恒工、江南、太阳） | ZC-BVR16 | m | 33.495 | 合同签订后7日内 |
|  | 接地软导线（恒工、江南、太阳） | ZC-BVR25 | m | 353.22 | 合同签订后7日内 |
|  | 铝合金型材（国产定制） | 综合 | kg | 80.24 | 合同签订后7日内 |
|  | 钢化玻璃（国产定制） | δ6 | m2 | 10.98 | 合同签订后7日内 |
|  | 玻璃纤维网格布（国产定制） |  | M2 | 7.14 | 合同签订后7日内 |
|  | 不锈钢防盗格栅窗（国产定制） |  | M2 | 7.37 | 合同签订后7日内 |
|  | 外墙用乳胶漆底漆（华润、多乐士、晨阳） |  | kg | 0.472 | 合同签订后7日内 |
|  | 外墙用乳胶漆面漆（华润、多乐士、晨阳） |  | kg | 1.136 | 合同签订后7日内 |
|  | 玻璃胶（华润、多乐士、晨阳） | 300ml | 支 | 26 | 合同签订后7日内 |
|  | 防火岩棉（国产定制） |  | m2 | 12.495 | 合同签订后7日内 |
|  | 塑料排水管（联塑、中财、公元） | Φ20 | m | 6.072 | 合同签订后7日内 |
|  | PVC-U穿线管（联塑、中财、公元） | Φ100、φ32 | m | 1.8 | 合同签订后7日内 |
|  | 室内塑料排水管热熔管件（联塑、中财、公元） | Φ20 | 个 | 4 | 合同签订后7日内 |
|  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆（恒工、江南、太阳） | ZC-YJV-0.6/1KV 3×6 | m | 18.18 | 合同签订后7日内 |
|  | 槽钢（国产定制） | 16a# | m | 3.03 | 合同签订后7日内 |
|  | 铁门（国产定制） | 根据场地实际尺寸做 | m2 | 1.613 | 合同签订后7日内 |
|  | 铝合金窗帘盒（国产定制） | 140宽 | m | 2.894 | 合同签订后7日内 |
|  | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线（恒工、江南、太阳） | ZC-BVR-6 | m | 15.225 | 合同签订后7日内 |

4.质量保证

中标供应商为本项目自终验完成之日起算。质保期内中选方应提供系统升级、漏洞修复、技术支持等服务。在保修期内，如果系统发生故障，中选方要调查故障原因并修复系统，直至满足终验指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料。保修期内，维保费用由中选方承担。

5.验收条款

5.1产品到达买方指定地点后，双方人员现场开箱上电验收，若交付的产品名称、规格、外观、数量等无误，双方于《收货单》上签字盖章确认，卖方视为产品初步验收合格并交付买方；

5.2设备安装调试合格后组织验收，验收合格的签署《终验合格证明》。若验收不合格，则卖方应负责在十五个工作日内修复或更换设备，重新进行试运行直至设备验收通过为止，因此产生的一切费用和逾期交货责任由卖方承担。

6.其它要求

6.1本项目不允许中选方以任何名义和理由进行转包，如有发现，买方有权单方中止合同，且中选方必须赔偿由此给买方带来的一切损失。

6.2本报价文件中所发生的一切费用均包含在报价总价中。

6.3买方在授予合同时有权对本比选项目的服务范围和数量进行部分适当调整。

6.4报价人应保证买方不受到第三方关于侵犯版权和专利权的指控，任何第三方如果提出指控，报价人应与第三方交涉，承担可能发生的一切法律责任、经济责任、费用和后果，并赔偿买方的损失。

7.付款方式

双方合同签订后采购人向供货方支付工程验收合格后甲方收到乙方发票后一个月内支付95%货款。质保期满1年后支付5%的质保金。

第三部分

合同格式及主要条款

合同号：

甲方(招标人)：福建广电网络集团股份有限公司龙岩分公司

乙方（中标人）：

签定地点：福建省龙岩市新罗区龙岩大道中26号龙岩广电大楼11楼

签定日期：   年   月   日

根据福建广电网络集团股份有限公司连城分公司2021年度莒溪等7个乡镇机房改造装修工程项目

（招标编号：     ）的招标结果，乙方为中标人，现依照招标文件、投标文件及相关文件的内容，双方达成如下协议：

1、合同标的和合同价格(含税)

| 产品名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数 量 | 单 价 | 总 价 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总金额（大写）（合同总金额包含备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和运输保险等费用）：人民币（¥： 元正） |  |  |  |  |  |  |

2、交货方式、地点和时间

2.1交货方式：采用现场交货方式

2.2交货地点：福建省连城县莲峰镇西环北路1号福建广电网络集团连城分公司

2.3交货时间：20   年  月

3、供货清单

3.1供货清单：包括主要产品、随机备品备件、专用工具的名称及数量。

4、付款方式与条件

4.1中标供应商为本项目提供技术服务和质量保证承诺函，质保期从设备稳定运行验收合格后算起，质保期内整机备件48小时内更换，质保期内免费保修，设备要求送到福建省连城县莲峰镇西环北路1号福建广电网络集团连城分公司；

4.2付款方式：工程验收合格后甲方收到乙方发票后一个月内支付95%货款。质保期满1年后支付5%的质保金。

4.3要求中标单位是一般纳税人并提供增值税专用发票；

现场交货条件下，乙方要求付款时应提交下列单证和文件。

A.项目开具增值税专用发票。

b.制造厂家出具的货物质量合格证书。

c.用户已收讫货物的验收凭证。

5、质量要求和技术标准

5.1质量要求和技术标准按招标文件(招标编号：         ）要求。

6、安装调试、技术服务及技术资料

安装调试、技术服务及技术资料按照招标技术规范要求免费提供设备安装调试和以及质保期内技术服务以及提供产品的技术资料。

7、验收

货物验收标准和方法按。验收结果经双方确认后，双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。

8、权利担保及风险承担

8.1乙方保证对其所交付的货物具有合法的处分权，保证所交付的货物不受任何第三方追索；

8.2乙方保证其所交付的货物不存在侵犯第三方专利权、著作权或商标权等知识产权的情形。如果乙方交付的产品存在侵犯第三方知识产权情形，由此引起的损失由乙方承担。

8.3乙方必须保证货物的安全性。若因货物存在瑕疵造成人身或财产损害的，乙方应承担全部责任。

8.4乙方负责货物运输、装卸、安装调试过程中的安全工作。若期间发生人身或财产损害的，乙方应承担全部责任。

8.5货物的全部风险（损坏、灭失等）在货物通过甲方终验前由乙方承担。甲方终验合格后由甲方承担风险。

9、索赔

9.1乙方对货物与合同要求不符负有责任，甲方提出索赔的，乙方应按甲方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

9.1.1乙方同意甲方拒收货物并按被拒收货物的合同价格的金额付给甲方，乙方负担发生的一切损失费用，包括利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

9.1.2根据货物的疵劣和受损程度以及甲方遭受损失的金额，经乙方和甲方同意降低货物价格。

9.1.3更换有缺陷的零件、部件和设备，或修理缺陷部分，以达到合同规定的规格、质量和性能，乙方承担一切费用和风险并负担甲方遭受的一切直接费用。同时乙方应相应延长被更换货物的质量保证期。

9.2如果甲方提出索赔通知后10天内乙方未能予以答复，该索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知的10天内或甲方同意的更长一些的时间内，按甲方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，甲方将从未付的合同价款中扣回索赔金额，同时按本合同规定追究乙方的违约责任或解除合同。

9.3如果甲方未能按照合同规定履行付款义务时，在延付期内应按国家规定的同档贷款利率计算乙方的利息损失。

10、延期交货与核定损失额

10.1供应商延期供货或延期提供服务的，按合同约定进行处罚，逾期未超过10日（含10日）的，每逾期一日供应商应按本次订单总金额的千分之一支付违约金。逾期超过10日的，从逾期之日起每逾期一日供应商应按本次订单总金额的千分之三支付违约金。延期供货超过20日仍不能交货的，经会议研究，可取消供货资格并有权单方解除合同，从其他中选供应商或根据比选文件规定递补的供应商供货。

11、违约终止合同

11.1除本合同另有约定外，乙方在收到甲方发出的违约通知所要求的期限内仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方可终止全部或部分合同：

11.1.1如果乙方未能在合同规定的期限内或甲方准许的任何延期内交付部分或全部货物。

11.1.2乙方未能履行合同项下的任何其它义务。

11.2一旦甲方根据本条第1款终止部分或全部合同，甲方可以按其认为适当的条件和方式采购类似未交付部分的货物。乙方应承担甲方购买类似货物的额外费用并按终止部分的合同价款的15%支付违约金。但是，乙方应继续履行合同中未终止的部分，如造成延期交货的仍应按第10条约定承担延期交货的违约责任。

11.3乙方必须具备独立完成本项目的能力，不得分包。如发现，甲方将终止合同，并要求乙方按合同价30%支付违约赔偿。

12、合同纠纷临时事件的处理方式：若发生争议，由双方友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

13、本采购项目的招标文件、乙方的投标文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分。

14、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，具有本合同同等的法律效力。

15、本合同一式肆份，经双方签字并盖章后即时生效。甲方、乙方各执二份，具有同等效力。

甲    方：                            乙    方：

单位地址：                            单位地址：

法定代表人/负责人：                   法定代表人/负责人：

委托代理人：                          委托代理人：

电    话：                            电    话：

开户银行：                            开户银行：

账    号：                            账    号：

第四部分附件——报价文件格式

报 价 文 件

项目名称：福建广电网络集团股份有限公司连城分公司2021年度莒溪等7个乡镇机房改造装修工程项目

项目编号：

报价人名称 ： （全称并加盖公章）

日      期 ：

# 附件１

# 报价书

致：福建广电网络集团股份有限公司龙岩分公司

根据贵方的视频会议系统设备项目比选文件，签字代表（全名、职务）经正式授权并代表（报价人名称）提交下述文件正本一份,副本一份。

(1)报价一览表

（2）分项报价表

(3)报价人资格证明文件

(4)报价人提交的其它资料

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 报价总价为人民币（不含税）_________，

- 含税总价_________，即__________（文字表述）。

2．报价人将按比选文件的规定履行合同责任和义务。

3．报价人已详细审查全部比选文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件。

4．我方同意所递交的报价文件在比选文件第二部分比选须知第3条规定的报价有效期内有效，在此期间内我方的报价有可能中选，我方将受此约束。

5．报价人同意提供按照买方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

与本比选项目有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_________________ 邮编：__________________

电话：_________________ 传真：__________________

邮箱：

报价人授权代表姓名、职务（印刷体）：_____________

报价人授权代表签字：____________

报价人名称：_______________ (全称并加盖公章)

报价人地址：___________

日      期：______年____月____日

# 连城分公司2021年度莒溪等7个乡镇机房改造装修工程项目报价一览表

报价一览表

| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 报价总价（不含税） | 报价总价（含税） | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价总价不含税（大写） |  |  |  |  |  |  |
| 报价总价含税（大写） |  |  |  | 税率： |  |  |

报价人名称：(全称并加盖公章)比选文件编号：货币单位：人民币

注：1.此表正本与报价书正本一同装在一单独的信封内密封。

2.详细报价清单应另详列，且标明所报各种货物的数量、品牌和金额。

报价人代表签名：

附件2-2

连城分公司2021年度莒溪等7个乡镇机房改造装修工程项目

报价人名称：(全称并加盖公章)                       货币单位：元人民币

| 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 合计报价（不含税） | 合计报价（含税） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执手防盗锁（科泊尔、朗特利、索贝利） |  | 7 |  |  |  |
| 硅酸钙板（国产定制） | 10厚 | 41.517 |  |  |  |
| 轻钢竖龙骨（国产定制） | 75×50 | 29.735 |  |  |  |
| 轻钢天地龙骨（国产定制） | 75×40 | 17.215 |  |  |  |
| 甲级钢质防火门（国产定制） | 综合 含门锁，闭门器 | 11.906 |  |  |  |
| 内墙用乳胶漆底漆（华润、多乐士、晨阳） |  | 60.4 |  |  |  |
| 腻子粉（华润、多乐士、晨阳） |  | 1312.559 |  |  |  |
| 环氧地坪面漆（华润、多乐士、晨阳） |  | 35.407 |  |  |  |
| 环氧地坪中涂漆（华润、多乐士、晨阳） |  | 151.74 |  |  |  |
| 环氧渗透地坪底漆（华润、多乐士、晨阳） |  | 20.232 |  |  |  |
| 环氧渗透地坪釉平面漆（华润、多乐士、晨阳） | 含拉毛 | 70.812 |  |  |  |
| 内墙用乳胶漆面漆（华润、多乐士、晨阳） |  | 144.555 |  |  |  |
| 金属软管（国产定制） | DN16 | 31.415 |  |  |  |
| PVC穿线管（联塑、中财、公元） | DN25 | 192.88 |  |  |  |
| PVC穿线管（联塑、中财、公元） | Φ32 | 114 |  |  |  |
| PVC穿线管（联塑、中财、公元） | DN16 | 8.24 |  |  |  |
| 塑料管（联塑、中财、公元） | Φ20 | 29.638 |  |  |  |
| 空调凝结水室内塑料管粘接管件（联塑、中财、公元） | Φ20 | 19 |  |  |  |
| 双头LED应急照明灯具（温特孚、凯迪安、夏睿浦） |  | 14 |  |  |  |
| 成套灯具（飞利浦、欧普、佛山照明） | 1200*300LED灯（2*16W） | 13 |  |  |  |
| 塑料圆台（国产定制） |  | 32 |  |  |  |
| 照明开关（飞利浦、欧普、佛山照明） | 双联单控 | 7 |  |  |  |
| PDU（飞利浦、欧普、佛山照明） | 16联 16A | 8 |  |  |  |
| 单相二、三极插座（10A）(公牛、欧普、西门子) |  | 32 |  |  |  |
| 成套插座(公牛、欧普、西门子) | 单相三极16A | 11 |  |  |  |
| 接地铜排（国产定制） | 3*30*300 | 13 |  |  |  |
| 角钢接地极（国产定制） | 50×5 2.5m | 17 |  |  |  |
| 铜芯电力电缆（恒工、江南、太阳） | ZC-YJVR16 | 3.03 |  |  |  |
| 铜芯电力电缆（恒工、江南、太阳） | ZC-YJVR3*2.5 | 137.36 |  |  |  |
| 铜芯电力电缆（恒工、江南、太阳） | ZC-YJV2*10 | 191.9 |  |  |  |
| 不锈钢桥架（国产定制） | 400mm宽 | 62.115 |  |  |  |
| 桥架支撑（国产定制） |  | 121 |  |  |  |
| 塑料线槽（联塑、中财、公元） | PVC20*10 | 309.75 |  |  |  |
| ABS塑料尾纤槽（联塑、中财、公元） | 240*100mm 含各类安装辅件 | 29.81 |  |  |  |
| 铜接线端子（国产定制） | DT-6 | 27 |  |  |  |
| 铜接线端子（国产定制） | DT-10 | 57 |  |  |  |
| 铜接线端子（国产定制） | DT-16 | 31 |  |  |  |
| 铜接线端子（国产定制） | DT-25 | 27 |  |  |  |
| 接线盒（国产定制） |  | 434 |  |  |  |
| 难燃型聚氯乙烯灯头盒（国产定制） |  | 16 |  |  |  |
| 隔热防火窗帘（国产定制） |  | 43.854 |  |  |  |
| 电源线（恒工、江南、太阳） | ZC-BV1.5 | 63.96 |  |  |  |
| 电源线（恒工、江南、太阳） | ZC-BV2.5 | 735 |  |  |  |
| 接地软导线（恒工、江南、太阳） | ZC-BVR10 | 164.43 |  |  |  |
| 接地软导线（恒工、江南、太阳） | ZC-BVR6 | 24.360 |  |  |  |
| 接地软导线（恒工、江南、太阳） | ZC-BVR16 | 33.495 |  |  |  |
| 接地软导线（恒工、江南、太阳） | ZC-BVR25 | 353.22 |  |  |  |
| 铝合金型材（国产定制） | 综合 | 80.24 |  |  |  |
| 钢化玻璃（国产定制） | δ6 | 10.98 |  |  |  |
| 玻璃纤维网格布（国产定制） |  | 7.14 |  |  |  |
| 不锈钢防盗格栅窗（国产定制） |  | 7.37 |  |  |  |
| 外墙用乳胶漆底漆（华润、多乐士、晨阳） |  | 0.472 |  |  |  |
| 外墙用乳胶漆面漆（华润、多乐士、晨阳） |  | 1.136 |  |  |  |
| 玻璃胶（华润、多乐士、晨阳） | 300ml | 26 |  |  |  |
| 防火岩棉（国产定制） |  | 12.495 |  |  |  |
| 塑料排水管（联塑、中财、公元） | Φ20 | 6.072 |  |  |  |
| PVC-U穿线管（联塑、中财、公元） | Φ100、φ32 | 1.8 |  |  |  |
| 室内塑料排水管热熔管件（联塑、中财、公元） | Φ20 | 4 |  |  |  |
| 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆（恒工、江南、太阳） | ZC-YJV-0.6/1KV 3×6 | 18.18 |  |  |  |
| 槽钢（国产定制） | 16a# | 3.03 |  |  |  |
| 铁门（国产定制） | 根据场地实际尺寸做 | 1.613 |  |  |  |
| 铝合金窗帘盒（国产定制） | 140宽 | 2.894 |  |  |  |
| 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线（恒工、江南、太阳） | ZC-BVR-6 | 15.225 |  |  |  |

报价人代表签名：

本报价总价为各项合计报价之和，且应当与报价一览表中的报价总价金额一致，如果有不一致，则以报价一览表中的报价总价中文大写数据为准修正。

# 附件3

# 报价人的资格证明文件

# 附件3-1

# 关于资格的声明函

致：福建广电网络集团股份有限公司龙岩分公司

关于贵方______年______月______日连城分公司2021年度莒溪等7个乡镇机房改造装修工程项目比选邀请，本签字人愿意参加报价，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1．本签字人确认资格文件中的说明以及报价文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

2．我方的资格声明正本一份，副本一份，随报价文件一同递交。

报价人名称：（全称并加盖公章）

签字人姓名、职务（印刷体）：______________

受权签署本资格文件人签字：______________

地址：                  电话：

邮编：                  传真：___________________

# 附件3-2

# 报价人的资格声明

1．报价人概况：

Ａ．报价人名称：_______________________________ ______

Ｂ．注册地址：___________________________________  _ _

传真：          电话：_________  邮编：__________

Ｃ．成立或注册日期：_____________________________

Ｄ．法定代表人：                   （姓名、职务）

2．最近三年提供货物在国内主要用户的名称和地址：

| 项目名称 | 用户名称、地址和联系方式 | 合同金额 | 验收日期 | 使用情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3.我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格报价人资格。

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

报 价 人 名 称：     （全称并加盖公章）

报价人代表签字：_______________    _________

日      期：     年     月     日

传      真：

电      话：

# 附件3-3

# 法定代表人授权书

致 ：福建广电网络集团股份有限公司龙岩分公司

（报价人全称）法定代表人授权（报价人代表姓名） 为报价人授权代表，代表本公司参加连城分公司2021年度莒溪等7个乡镇机房改造装修工程项目比选活动，全权代表我方处理比选活动的一切事宜。报价人授权代表在比选活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。报价人授权代表无转委权。特此授权。

报价人授权代表：         性别：          身份证号：

单位：                   部门：          职务：

# 详细通讯地址：

# 邮政编码：               电话：

附：接受授权方身份证复印件

授权方

报价人名称：  （全称并加盖公章）

法定代表人签字或盖章：

日     期：

接受授权方

报价人授权代表签字：

# 日     期：

# 附件3－4

# 法人营业执照

致：福建广电网络集团股份有限公司龙岩分公司

现附上由（签发机关名称）签发的我方法人营业执照副本复印件，真实有效。

（注：法人营业执照提供复印件，需复印包括能说明合格有效的内容，由企业加盖公章并注明复印件与原件一致。）

报  价 人（全称并加盖公章）：

报价人代表签字：

日      期：

附件3-5

其它资格证明文件

报价人须知前附表第2项中基本资格标准的其它证明材料（复印件均需加盖报价人单位公章）。

# 附件4

# 报价人提交的其它资料

报价人根据自身实际情况编写有关资料包括：

(1)报价人企业简介、交货期承诺、付款方式与条件承诺；

(2)对比选文件第三部分各有关要求的逐条响应承诺；

(3)比选文件要求提供的其它资料等。

(4)报价人自己认为体现自身优势，需要补充说明的其它资料。

比选响应承诺函

承诺函格式： 福建广电网络集团股份有限公司龙岩分公司： 本公司承诺所投产品及提供的服务完全满足比选文件内容及要求。 投标人名称: （全称并加盖公章）： 投标人代表签字或盖章： 日期： 年 月 日