**福建广电网络莆田分公司发电机比选采购文件**

我司拟采购1台发电机组设备，现进行比选采购，中选方必须负责此次产品的运输及保修，送到我司指定地点。供货周期为合同签订后20天内。提供增值税专用发票。验收合格后付清款项。本次按最低单价中选。

1. 技术规格及供货范围

1：采购设备名称：发电机组

2、采购设备数量：共1台（汽油发电机组）。

3、货物参数：

详见下表：

|  |
| --- |
| 20KW汽油发电机主要技术参数 |
| 相数 | 单相 |
| 额定功率 | 20KW |
| 额定电压 | 220V |
| 频率 | 50HZ |
| 功率因数 | ≥0.8 |
| 噪音水平（db/7M） | ≤80db |
| 机油报警 | 有 |
| 移动方式 | 轮子 |
| 连续运转时间（H） | 8 |
| 发电机 | 原装进口 |
| 配件 | 需提供20L铁制油桶1个，单相电插头3个， IP67防水工业连接器100A/5P公母头1套，ZA-RVV国标知名品牌电缆25米（单相：3\*16mm2，三相：4\*10+1\*6mm2）。 |
| 备注 |  |

4、交货地点：采购方指定地点（莆田地区内）

5、交货期：合同签订后20个日历天。

6、供货要求：必须是原厂全新的、未使用过的、符合有关质量检测标准的。中选方需提供足功率的假负载至现场进行带载测试，带载运行3个小时，超载10%测试运行10分钟机组应不停机，带载过程中机组功率应能正常输出，且机组出现任何故障均由中选方负责。

7、若应答人不是所投产品制造商，必须提供所投产品制造商提供的授权书。

8、报价要求：报价包括不仅限于各种税费、资料费、安装调试费等完成整个项目的全部费用，需提供调试使用的汽油、机油。

9、质保期：不低于2年。

10、货物验收要求：在交货前，供应商应对货物的质量、数量、内容等进行详细而全面的检验，并出具详细目录清单（目录清单不能作为有关质量、数量、内容等的最终检验依据）。

11、货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

12、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

1. **报价人条件及售后要求**

2.1必须是在中国境内依法注册，具有独立法人资格、依法纳税的企业，注册资金不低于人民币500万，具有ISO质量管理认证证书。

2.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，拥有完善的内部合规制度和控制手段，在经营活动中没有违纪违法等不良记录，内部管理规范，有一定的抵御风险应急处理能力。

2.3本项目不接受联合体。报价人不得将本项目采购内容以任何方式进行转包。

2.4报价人需有公司维护车辆，至少有2名持有电工证的技术人员，提供相关技术人员社保凭证，提供复印件加盖公章，原价备查。

2.5货物安装调试完成且经带载测试验收合格后付款，具体以合同签订为准。

2.6在保质期内非因需方的人为原因而出现的质量问题，由中选供应商负责。中选供应商负责包修、包换或者包退，并承担相应费用。中标单位在保修期满十五天内提供巡检记录表，保修金在收到巡检记录表一个月内付清，保修金不计利息。

2.7中选方提供产品必须为原厂正品，享受原厂保修服务。

2.8中选人不履行约定，不按报价文件要求与采购人订立合同的，应当向采购人支付中标金额10%的违约金，给采购人造成的损失超过违约金额的，还应当对超过部分予以赔偿。

**三、报价表**

报价表如，请在2022 年 8 月 30日之前，企业法人营业执照（副本）复印件、报价文件、以上要求的复印件材料密封加盖公章送达我公司，公司地址：福建省莆田市荔城区东圳西路140号，邮编：351100，联系人：曾嵘，电话：18605946162。

**四、报价表**

 单位：人民币元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 规格参数 | 品牌及型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 保修期 | 总合计（元） |
| 汽油发电机 | 20KW输出 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 备注：需提供设备技术要求中相应数量油桶、插头、工业连接器、电缆。 |

注：报价包含运输/安装/调试/税率费用。

报价公司（盖章）：

联系方式：